# 计算机控制系统设计与实践
第二周作业

姓名： 刘峻豪  学号： 3230105220 
专业： 自动化  指导教师： 喻洁

# 题目

在设计和开发计算机控制系统时，检测仪表的选型需要关注哪些要点和注意事项？请简明扼要进行说明。

# 概述

检测仪表是计算机控制系统的“感官”，负责把温度、压力、流量、液位、成分等被测量转换为 可供计算机采集的电信号。其性能直接决定测量数据的真实性、及时性与可靠性，进而影响 控制品质与系统安全。因此选型时应结合被测对象、工艺条件、系统接口、可靠性与经济性 进行综合权衡，做到“够用、可靠、易维护、可集成”。

# 选型要点

- 被测参数与测量原理的匹配：首先明确被测物理量及其变化范围，选择原理适用的 传感器/变送器（如温度可选热电偶、热电阻、红外；流量可选电磁、涡街、差压等）， 使测量原理与介质特性、工况相适应。

- 量程与测量范围：量程应覆盖被测量的正常波动及可能的极值，并留有适当裕度， 使正常工作点落在量程的合理区段（一般约 30%∼70%），既保证测量精度又防止超量程。

- 精度（准确度）等级：按控制要求选择合适的精度等级，兼顾系统总误差分配； 并非越高越好，过高精度会显著增加成本且未必带来控制效果的提升。

- 分辨率与灵敏度：分辨率应与后续 A/D 转换位数、显示与控制精度相匹配， 能分辨工艺所需的最小变化量。

- 动态特性（响应速度、时间常数）：仪表的响应时间应快于被测量的变化和控制周期， 避免因测量滞后引起控制品质下降或采样混叠。

- 输出信号形式与系统接口：优先选用标准化信号（如 4∼20 mA、 0∼10 V、HART、RS-485/Modbus、现场总线等），便于与 A/D、PLC/DCS 直接连接； 远距离传输宜用电流信号或数字信号以抗干扰。

- 环境适应性与防护：考虑现场温度、湿度、振动、粉尘、腐蚀气氛及电磁环境， 选择相应的工作温度范围、防护等级（IP）、防爆等级与电磁兼容（EMC）性能。

- 被测介质特性：针对介质的腐蚀性、粘度、脏污、导电性、温度与压力等， 选择合适的材质、膜片、接液部件与安装方式，防止堵塞、结垢与损坏。

- 可靠性、稳定性与重复性：关注平均无故障时间（MTBF）、长期零点/量程漂移、 重复性与迟滞，保证长期运行数据可信。

- 供电与功耗：核对供电方式（两线制/四线制、供电电压）与功耗， 与系统电源和安全栅等相容。

- 安装、维护与校准便利性：便于安装、拆卸、在线校准与故障排查，降低维护成本。

- 经济性与供货保障：在满足要求的前提下兼顾性价比、备品备件、交货期与售后服务。

检测仪表选型要点一览

| 要点 | 关注内容 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 与被测量、介质、工况相适应 |
| 量程范围 | 覆盖工艺范围并留裕度，工作点居于量程合理区段 |
| 精度等级 | 满足控制要求、合理分配系统误差，避免过度追高 |
| 分辨率/灵敏度 | 与 A/D 位数、控制精度匹配 |
| 动态特性 | 响应快于被测量变化与控制周期 |
| 输出与接口 | 标准信号（4∼20 mA、总线等），便于集成 |
| 环境/防护 | 温湿度、防爆、IP 等级、EMC 抗干扰 |
| 介质特性 | 腐蚀、粘度、脏污、温压对应的材质与结构 |
| 可靠性/稳定性 | MTBF、漂移、重复性、迟滞 |
| 供电/功耗 | 两/四线制、供电电压、与安全栅相容 |
| 安装/维护 | 安装位置代表性、在线校准、易维护 |
| 经济性 | 性价比、备件、供货与售后 |

# 注意事项

- 量程留裕度：避免长期在量程上限附近或过低区段运行；正常工作点宜处于量程 30%∼70% 左右，兼顾精度与安全。

- 精度的合理选择：以满足工艺与控制要求为准，综合考虑传感器、变送器、A/D 及 运算环节的系统总精度，不盲目追求单表高精度。

- 与采样和 A/D 的匹配：仪表分辨率与量程应与 A/D 转换位数相匹配，减小量化误差； 动态响应须满足采样定理，防止频率混叠。

- 信号传输与抗干扰：远传优先电流或数字信号；采用屏蔽双绞线、单点接地、 信号隔离等措施，抑制共模与电磁干扰，必要时加安全栅实现电气隔离。

- 安全与防爆：易燃易爆或危险场所须选用本安/隔爆型并具备相应认证； 关键回路考虑冗余与故障安全（fail-safe）设计。

- 安装位置的代表性：测点应能真实反映被测量，避开死区、涡流、振动、强热源与 管路弯头附近，保证测量代表性与稳定性。

- 校准与量值溯源：投运前及周期性校准，保证量值可溯源，定期核查零点与量程漂移。

- 标准化与兼容：统一信号制式与通信协议，便于与计算机控制系统集成、扩展与备件互换。

- 全生命周期成本：综合考虑采购、安装、能耗、维护与更换等费用，而非仅看购置价。

# 小结

检测仪表选型的核心是“测得准、传得可靠、接得进、用得久”：在准确匹配测量原理与工况的 基础上，合理确定量程与精度，保证动态特性与抗干扰能力，采用标准化输出便于与计算机系统集成， 并统筹可靠性、安全性与经济性，从而为计算机控制系统提供真实、及时、可信的测量信息。